«LIANGGU VALVE GROUP CO., LTD.»

Кран шаровой КШ-L

DN25 PN250

ПАСПОРТ

КШ-L.F.P.ФЛ.3.5.УМП.А ПС

на 7 страницах

2026 г.

|  | Сертификат на тип продукции, отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) № 010 №ЕАС RU.CT-CN.HB12.B.00129 дата выдачи 10.06.2024 Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.08077/24 дата выдачи 13.06.2024 срок действия 12.06.2029 Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) ЕАС N RU Д-CN.PA.05.B.05577-24 дата выдачи 13.06.2024 срок действия 12.06.2029 Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) № ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.04980/24 дата выдачи 30.08.2024 срок действия 29.08.2029 Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»(ТР ТС 012/2011) № ЕАЭС RU C-CN-АЖ58.В.05986/24 дата выдачи 12.09.2022 срок действия 11.09.2029 |
| --- | --- |

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Наименование изделия | Кран шаровой КШ-L, DN 25 PN 250 |
| --- | --- |
| Обозначение изделия | МП |
| Документ на изготовление и поставку | API-608 «Стандартные спецификации на фланцевые, резьбовые и сварочные шаровые краны» |
| Изготовитель (поставщик) | «LIANGGU VALVE GROUP CO., LTD.» |
| Заводской номер изделия | КШ-L-25-250-2026-192-02002 |
| Количество | 1 |
| TAG номер | – |
| Дата изготовления (поставки) | 01.2026 |
| Назначение | Кран предназначен для перекрытия подачи рабочей среды в трубопроводных системах |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Название параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр номинальный DN |  | 25 |
| Давление номинальное PN, Мпа (кгс/см2) и (или) рабочее Pp |  | 25,0 (250) |
| Рабочая среда |  | Метанол |
| Температура рабочей среды |  | -52,6...+33 |
| Расчетная температура ЗРА t, оC |  | -60 ... +150 |
| Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 |  | 1Ex h IIC Т3 Gb X, Ex h IIIC Т150°С Db X |
| Герметичность затвора |  | А |
| Направление подачи среды |  | Двустороннее |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 |  | До 9 баллов |
| Климатическое исполнение и параметры окружающей среды по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ1 (-60...+40°C) |
| Тип присоединения к трубопроводу |  | Фланцевое, тип welding neck, исп. TRJ по ASME B16.5 |
| Гидравлические характеристики (коэффициент сопротивления или условная пропускная способность или коэффициент расхода) |  | 1.0 |
| Масса, кг |  | 10 |
| Остальные технические данные и характеристики – в соответствии с ТУ |  |  |
| Показатели надежности | В соответствии с ТУ |  |
| Показатели безопасности | В соответствии с ТУ |  |
| Дополнительная информация: |  | Рекомендуемые сроки проверки состояния и, по необходимости, технического обслуживания с заменой полимерных и графитовых уплотнений через 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки с завода-изготовителя |

| № | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Боковой фланец | ASTM A350 LF2 |
| 2 | Шпилька | ASTM A320 L7 |
| 3 | Гайка | ASTM A194 7 |
| 4 | Корпус | ASTM A350 LF2 |
| 5 | Прокладка | 304SS+Гибкий графит |
| 6 | Седло | PEEK |
| 7 | Шар | ASTM A350 LF2+ENP |
| 8 | Антистатический шар | 304SS |
| 9 | Антистатическая пружина | 304SS |
| 10 | Шток | ASTM A182 F6a |
| 11 | Прокладка | PTFE |
| 12 | Набивка | Графит |
| 13 | Сальник | ASTM A352 LCB |
| 14 | Стопор | 1025+Zn |
| 15 | Распорное кольцо | 65Mn |
| 16 | Ручка | ZL104 |

- СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

- МП

| Наименование, обозначение изделия, зав. № | Вид испытаний |  | Среда испытательная |  | Давление испытаний, Мпа (кгс/см2) |  | Температура испытаний, оC |  | Давление, при котором производится, Мпа (кгс/см2) |  | Результат испытаний |  |  | Дата испытаний № акта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По документации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический |  |  |  |  |
| КШ-L-25-250-2026-192-02002 | Гидравлические испытания | На прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов |  | Вода |  | 37,5 (375) |  | 20 |  | 37,5 (375) |  | Утечек не обнаружено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утечек не обнаружено |  |  |  |
| КШ-L-25-250-2026-192-02002 |  | На герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений |  | Вода |  | 27,5 (275) |  | 20 |  | 27,5 (275) |  | Утечек не обнаружено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утечек не обнаружено |  |  |  |
| КШ-L-25-250-2026-192-02002 | На герметичность затвора |  | Воздух |  | 0.6 (6) |  | 20 |  | 0.6 (6) |  | Утечки см3/мин |  | Утечек не обнаружено |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утечек не обнаружено |  |  |
| КШ-L-25-250-2026-192-02002 | На функционирование (работоспособность) |  | Вода |  | 25,0 (250) |  | 20 |  | 25,0 (250 |  | Удовлетворительно |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворительно |  |  |  |  |

- МП

  - В комплект поставки входят:

- кран шаровой, модель КШ-L.F.P.ФЛ.3.МП.А, зав. № КШ-L-25-250-2026-192-02002;

- паспорт DN 25 PN 250– 1 экз. на каждое изделие;

- руководство по эксплуатации КШ-L.001.РЭ;

- эксплуатационная документация на комплектующие изделия (ПС, РЭ);

- комплектующие части – (согласно п. 6);

- комплект ЗИП – (согласно п.7);

- копия обоснования безопасности КШ-L.001.ОБ;

- копия документа о подтверждении соответствия.

- ПМП

| Наименование изделия | Марка материала, стандарт или ТУ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ответный фланец 25-1250-welding neck-1-RTJ-09Г2С-IV ASME B16.5 | 09Г2С | 8 |
| Шпилька I- M24-8g х 140. 40Х ГОСТ 9066-75 | 40Х | 32 |
| Гайка М24 40Х. ГОСТ 9066-75 | 40Х | 64 |
| Прокладка фланцевая восьмиугольного сечения 1-25-250-09Г2С по ASME B16.20 | 09Г2С | 8 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.

Средний полный ресурс циклов не менее 3000. Назначенный срок службы 30 лет.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, мес. | Должность, фамилия подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.2026г. | Выполнена заводская противокоррозионная защита | 36 | Painting and delivery manager, Xu Shiming |
|  | Переконсервация |  |  |
|  | Расконсервация |  |  |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Вариант внутренней упаковки ВЗ-14 по ГОСТ 9.014 Кран шаровой КШ-L.F.P.ФЛ.3.МП.А № КШ-L-25-250-2026-192-02002 наименование изделия обозначение заводской номер упакован(а) «LIANGGU VALVE GROUP CO., LTD.» наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в ТУ Quality manager ______ Li Guoping 01.2026 должность личная подпись год, месяц, число

- ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Наименование и обозначение детали, сборочной единицы | Краткое содержание отклонения, несоответствия | Номер отчета по несоответствию | Номер разрешения, дата |
| --- | --- | --- | --- |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кран шаровой КШ-L.F.P.ФЛ.3.МП.А № КШ-L-25-250-2026-192-02002 наименование изделия обозначение заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры Начальник ОТК (СКК) МПQuality manager ______ Li Guoping 01.2026 должность личная подпись год, месяц, число линия отреза при поставке на экспорт Руководитель организации ______________________________________________________ МП личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число Заказчик МП личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

- РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата Освидетельствования | Результаты освидетельствования |  |  |  | Срок следующего освидетельствования | Подпись ответственного лица, осуществляющего надзор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка документации | Наружный осмотр в доступных местах | Внутренний осмотр в доступных местах | Гидравлические (пневматические) испытания |  |  |

- ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УЧЕТ РАБОТЫ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

| Дата установки | Место установки | Основные параметры (PN, температура рабочая среда) | Наработка |  | Вид технического обслуживания (плановое, сезонное, диагностирование и др.) | Сведения о ремонте | Должность, подпись выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуатации | После последнего ремонта |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

| Дата | Сведения об утилизации | Примечание |
| --- | --- | --- |

- ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ